（CMA章）

# ※※※※桩水平静载荷试验

# 检 测 报 告

# 工程名称：※

# 工程地点：※

# 委托单位：※	（盖骑缝章）

# 检测日期：※年※月※日

# 报告总页数：※（含此页）

# 报告编号：※

合同编号：※

（报告专用章）

# ※※※※※※※※※※检测站

※年※月※日

※※※※※※※※※※工程

※※※桩水平静载试验检测报告

现场检测人员：※※※（1234）

（上岗证号）※

报 告  编 写：※

（上岗证号）

校        核：

（上岗证号）

审        核：

（上岗证号）

技术负责人：

声明:   1、本检测报告涂改、错页、换页无效；

2.检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；

3. 本报告无我单位“技术资格证书章”无效；

4. 本报告无检测、审核、技术负责人签字无效；

5．如对本检测报告有异议，可在报告发出后20 天内向本检测单位书面提请复议。

（报告专用章）

                               ※年※月※日

地址：                       邮政编码：

电话：                       联系人：

目  录

一  项目概况…………………………………………※

二  工程地质概况……………………………………※

三  施工概况及桩（点）位图………………………※

四  现场检测…………………………………………※

五  承载力取值………………………………………※

六  检测结果…………………………………………※

七  结论与建议………………………………………※

八  附图表……………………………………………※

网  址：

E-mail：

－ 项目概况

表1

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 承建单位 |  |  |  |
| 基桩施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 质量监督站 |  |  |  |
| 建筑面积(m2 ) |  | 开工日期 |  |
| 水平承载力设计值(kPa) |  | 最大加荷能力(kPa) |  |
| 总桩(点)数 |  | 检测桩数 |  |
| 设计桩长(m) |  | 检测目的 |  |
| 检测方法 |  | 检测日期 |  |
| 检测标准 | 《建筑基桩检测技术规规范》JGJ106-2014 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

二、工程地质概况

   可从简，表述方式虽不限，但仍以图表结合为宜，基本情况亦应说明清楚，如资料溯源，各层尤其持力层性状，桩顶桩底位置描述等。以下为一参考描述

例：根据由武汉市勘测设计研究院提供的《武汉长虹房地产建筑开发有限公司西北湖广场东方国际公寓岩土工程勘察报告》（2001-K-117），东方国际公寓场地所在部位为次级背斜，场地外围有三条断层（系推测），对场地的稳定性没有影响。拟建场地地势较平坦，岩土层概况、相关岩土物理力学性质指标、桩周土概况详见表2。

场区岩土层概况                           表2

| 地 层编 号 | 岩土名称 | 岩土层描述及相关物理力学性质指标 | 标高（m） | 试1#桩桩周土柱状图 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然地面 |  | 0.00 |  |  |  |
| 1-1 | 人工填土 |  | 2.50 |  |  |  |
| 1-2 | 淤泥 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2-2 | 淤泥质粉质粘土 |  | 9.80 |  |  |  |
| 2-3 | 淤泥质粉质粘土夹粉土 |  | 12.90 |  |  |  |
| 3 | 粉砂夹粉土粉质粘土 |  | 16.30 |  |  |  |
| 4-1 | 粉砂 |  | 22.10 |  |  |  |
| 4-2 | 粉砂 |  | 32.30 |  |  |  |
| 4-3 | 粉细砂 |  | 37.70 |  |  |  |
| 4-4 | 粉质粘土夹粉土 |  | 40.80 |  |  |  |
| 4-5 | 细砂 |  | 43.70 |  |  |  |
| 5 | 中细砂混卵砾石 |  | 44.50 |  |  |  |
| 6-1 | 强风化粉砂质泥岩 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 46.3m |  |

注：依据岩土工程勘察报告16-16’剖面绘制。

三  施工概况及桩（点）位图

根据委托单位提供的设计及施工资料，各检测桩（点）水平承载力设计值和有关成桩参数见表3，桩（点）位平面图见附图。

※※桩有关成桩参数                   表3

| 点 号（#） | 入土深度（m） | 承载力设计值(kPa) | 受检桩截面尺寸 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四 现场检测

4.1加载方法

4.1.1加载装置：本次试验采用相邻两根锚桩作为反力装置，加载采用一个1000kN油压千斤顶通过手动油泵逐级多次加载，试验用千斤顶、手动油泵、高压油管的容许压力分别大于最大加载时压力的1.2倍。水平作用点与实际工程桩基承台底面标高一致；千斤顶和试验桩接触处安置球形支座，千斤顶作用力水平通过桩身轴线，

4.1.2位移观测装置：在水平力作用平面的受检桩两侧对称安装两个位移计；基准点设置在与作用力方向垂直且与位移方向相反的试桩侧面，基准点与试桩净距不应小于1倍桩径。试验桩的水平位移，采用油压千斤顶反复加载。所有百分表均采用用磁性表座固定于基准梁上，基准梁具有一定刚度。

4.1.3最大加载量及加载分级：加荷采用单向多循环加载法逐级加载，每级荷载应小于预估水平极限承载力或最大试验荷载的1/10。加荷等级分为10级，单级荷载为32kN，最大加载压力为320kN。加载反力系统详见所附示意图。

图1试验设备安装示意图

1.反力桩 2.卧式千斤顶 3.球铰 4.垫块 5.油压传感器（油压表）

6.位移传感器（百分表）7.基准梁 8.基准桩

4.2检测设备

本次检测使用设备见表4

现场检测设备一览表                     表4

| 名 称 | 型号规格 | 量程 | 数量 | 检定证书 | 检定日期 | 检定有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油泵 |  |  |  |  |  |  |
| 千斤顶 |  |  |  |  |  |  |
| 压力传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 位移传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |

4.3位移观测

4.3.1采用单向多循环加载法的分级荷载逐级加载，每级荷载施加后，恒载4min后测读水平位移，然后卸载至零，停2min测读残余水平位移，至此完成一个加卸循环。如此循环5次，完成一级荷载的位移观测。试验不得中间停顿。

4.3.2当出现下列现象之一时，可终止试验。

A、桩身折断；

B、水平位移超过30～40mm（软土取40mm）

C、水平位移达到设计要求的水平位移允许值。

- 承载力取值

水平静载承载力取值根据《建筑基桩检测技术规规范》JGJ106-2014之规定。

5.1.1 检测数据应按下列要求整理：

    - 采用单向多循环加载法时应绘制水平力-时间-作用点位移（H-t-Y0）关系曲线和水平力-位移梯度（H-ΔY0/ΔH）关系曲线。

    - 采用慢速维持荷载法时应绘制水平力-力作用点位移（H-Y0）关系曲线、水平力-位移梯度（H-ΔY0/ΔH）关系曲线、力作用点位移-时间对数（Y0-lgt）关系曲线和水平力-力作用点位移双对数（lgH-lgY0）关系曲线。

    - 绘制水平力、水平力作用点水平位移-地基土水平抗力系数的比例系数的关系曲线(H-m、Y0m)。

当桩顶自由且水平力作用位置位于地面处时，m值可按下列公式确定：

（6.4.1-1）

（6.4.1-2）

式中  m——地基土水平土抗力系数的比例系数（kN/m4）；

α——桩的水平变形系数（m–1）；

νy——桩顶水平位移系数，由式（6.4.1-2）试算α ，当αh≥4.0时（h为桩的入土深度），其值为2.441；

H ——作用于地面的水平力（kN）；

Y0——水平力作用点的水平位移（m）；

EI——桩身抗弯刚度（kN·m2）；其中E为桩身材料弹性模量，I为桩身换算截面惯性矩；

b0——桩身计算宽度（m）；对于圆形桩：当桩径D≤1m时，b0 =0.9（1.5D+0.5）；

当桩径D＞1m时，b0=0.9（D+1）。对于矩形桩：当边宽B≤1m时，b0=1.5B+0.5；当边宽B＞1m时，b0=B+1。

5.1.2对埋设有应力或应变测量传感器的试验应绘制下列曲线，并列表给出相应的数据：

- 各级水平力作用下的桩身弯矩分布图；

- 水平力-最大弯矩截面钢筋拉应力（H-σs）曲线。

5.1.3单桩的水平临界荷载可按下列方法综合确定：

- 取单向多循环加载法时的H-t-Y0曲线或慢速维持荷载法时的H-Y0曲线出现拐点的前一级水平荷载值。

- 取H-ΔY0/ΔH曲线或lgH-lgY0曲线上第一拐点对应的水平荷载值。

- 取H-σs曲线第一拐点对应的水平荷载值。

5.1.4单桩的水平极限承载力可根据下列方法综合确定：

1  取单向多循环加载法时的H-t-Y0曲线或慢速维持荷载法时的H-Y0曲线产生明显陡降的起始点对应的水平荷载值。

2  取慢速维持荷载法时的Y0-lgt曲线尾部出现明显弯曲的前一级水平荷载值。

3  取H-ΔY0/ΔH曲线或lgH-lgY0曲线上第二拐点对应的水平荷载值。

- 取桩身折断或受拉钢筋屈服时的前一级水平荷载值。

5.1.5单桩水平极限承载力和水平临界荷载统计值的确定应符合本规范第4.4.3条的规定。

5.1.5 单位工程同一条件下的单桩水平承载力特征值的确定应符合下列规定：

1  当水平极限承载力能确定时，应按单桩水平极限承载力统计值的一半取值，并与水平临界荷载相比较取小值。

2  当按设计要求的水平允许位移控制且水平极限承载力不能确定时，取设计要求的水平允许位移所对应的水平荷载，并与水平临界荷载相比较取小值。

    - 除第5.1.5条规定外，当水平承载力按设计要求的水平允许位移控

制时，可取设计要求的水平允许位移对应的水平荷载作为单桩水平承载力特征值，但应满足有关规范抗裂设计的要求。

六、检测结果

1．检测数据整理与分析

检测桩试验水平力-时间-水平位移数据表（附表），水平力－时间－作用点位移（H-t-Y0）关系曲线和水平力－位移梯度（H-△Y0/△H）关系曲线（附图），检测结果汇总表。各检测桩试验情况描述，单桩水平临界荷载、单桩水平极限承载力、单桩水平承载力特征值判定。

2．地基土水平抗力系数的比例系数m的计算。

例：试桩单桩水平承载力载荷试验结果汇总表           表5.7

| 桩号 | 单桩水平临界荷载（kN） | 单桩水平极限承载力（kN） | 水平位移对应的承载力（kN） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6mm | 8mm | 10mm |
| SZ1 | 160 | 224 | 192 | 224 | 256 |
| SZ2 | 128 | 256 | 256 | 256 | 288 |
| SZ3 | 128 | 224 | 256 | 288 | 320 |

依据规范要求综合分析：

5.7.1、SZ1、SZ2、SZ3试验桩单桩水平临界荷载分别为160kN、128kN、128kN，平均值为138.67kN，取水平临界荷载统计值为单桩水平承载力特征值；支盘灌注桩试桩单桩水平承载力特征值为138.67kN。

5.7.2、SZ1、SZ2 、SZ3试验桩单桩水平极限荷载分别为224kN、256kN、224kN，平均值为234.67kN，取水平极限荷载统计值为单桩水平极限承载力；支盘灌注桩试桩单桩水平极限承载力为234.67kN。

七  结论与建议

八  附图表

- 水平力-时间-水平位移数据记录表

- 水平力-时间-水平位移关系曲线

- 水平力-位移梯度关系曲线

- 检测桩位平面图

- 检测桩附近地质资料图

- 检测桩施工记录表

- 现场反馈单

例：                      单桩水平载荷试验数据汇总表

工程名称：新疆国泰新华支盘灌注桩试桩检测

试验桩号：SZ1                                测试日期：2014-1-11

| 荷载 (kN) | 观测时间 (时:分) | 循环数 | 水平位移(mm) |  | 累计水平位移(mm) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 加载 | 卸载 | 加载 | 卸载 |  |
| 32 | 16:34 | 32 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.34 |  |
| 32 | 16:40 | 32 | 0.24 | 0.08 | 0.58 | 0.42 |  |
| 32 | 16:46 | 32 | 0.16 | 0.04 | 0.58 | 0.46 |  |
| 32 | 16:52 | 32 | 0.14 | 0.04 | 0.60 | 0.50 |  |
| 32 | 16:58 | 32 | 0.11 | 0.00 | 0.61 | 0.50 |  |
| 64 | 17:04 | 64 | 1.25 | 0.09 | 1.75 | 0.59 |  |
| 64 | 17:10 | 64 | 1.20 | 0.01 | 1.79 | 0.60 |  |
| 64 | 17:16 | 64 | 1.22 | 0.00 | 1.82 | 0.60 |  |
| 64 | 17:22 | 64 | 1.22 | 0.01 | 1.82 | 0.61 |  |
| 64 | 17:28 | 64 | 1.24 | 0.00 | 1.85 | 0.61 |  |
| 96 | 17:34 | 96 | 1.62 | 0.50 | 2.23 | 1.11 |  |
| 96 | 17:40 | 96 | 1.31 | 0.03 | 2.42 | 1.14 |  |
| 96 | 17:46 | 96 | 1.53 | 0.02 | 2.67 | 1.16 |  |
| 96 | 17:52 | 96 | 1.55 | 0.10 | 2.71 | 1.26 |  |
| 96 | 17:58 | 96 | 1.74 | 0.12 | 3.00 | 1.38 |  |
| 128 | 18:04 | 128 | 2.13 | 1.59 | 3.51 | 2.97 |  |
| 128 | 18:10 | 128 | 0.76 | 0.10 | 3.73 | 3.07 |  |
| 128 | 18:16 | 128 | 0.79 | 0.02 | 3.86 | 3.09 |  |
| 128 | 18:22 | 128 | 0.86 | 0.09 | 3.95 | 3.18 |  |
| 128 | 18:28 | 128 | 0.94 | 0.15 | 4.12 | 3.33 |  |
| 160 | 18:34 | 160 | 1.62 | 0.02 | 4.95 | 3.35 |  |
| 160 | 18:40 | 160 | 1.70 | 0.07 | 5.05 | 3.42 |  |
| 160 | 18:46 | 160 | 1.76 | 0.01 | 5.18 | 3.43 |  |
| 160 | 18:52 | 160 | 1.75 | 0.00 | 5.18 | 3.43 |  |
| 160 | 18:58 | 160 | 1.93 | 0.00 | 5.36 | 3.43 |  |
| 192 | 19:04 | 192 | 2.17 | 0.07 | 5.60 | 3.50 |  |
| 192 | 19:10 | 192 | 2.26 | 0.05 | 5.76 | 3.55 |  |
| 192 | 19:16 | 192 | 2.78 | 0.05 | 6.33 | 3.60 |  |
| 192 | 19:22 | 192 | 2.87 | 0.18 | 6.47 | 3.78 |  |
| 192 | 19:28 | 192 | 3.47 | 0.31 | 7.25 | 4.09 |  |
| 224 | 19:34 | 224 | 4.16 | 0.33 | 8.25 | 4.42 |  |
| 224 | 19:40 | 224 | 4.05 | 0.14 | 8.47 | 4.56 |  |
| 224 | 19:46 | 224 | 4.20 | 0.12 | 8.76 | 4.68 |  |
| 224 | 19:52 | 224 | 4.45 | 0.08 | 9.13 | 4.76 |  |
| 224 | 19:58 | 224 | 5.18 | 0.09 | 9.94 | 4.85 |  |
| 256 | 20:04 | 256 | 6.34 | 1.15 | 11.19 | 6.00 |  |
| 256 | 20:10 | 256 | 6.73 | 2.03 | 12.73 | 8.03 |  |
| 256 | 20:16 | 256 | 6.05 | 0.33 | 14.08 | 8.36 |  |
| 256 | 20:22 | 256 | 6.53 | 0.61 | 14.89 | 8.97 |  |
| 256 | 20:28 | 256 | 6.39 | 0.38 | 15.36 | 9.35 |  |
| 288 | 20:34 | 288 | 13.23 | 4.69 | 22.58 | 14.04 |  |
| 288 | 20:40 | 288 | 10.76 | 1.34 | 24.80 | 15.38 |  |
| 288 | 20:46 | 288 | 10.79 | 0.83 | 26.17 | 16.21 |  |
| 288 | 20:52 | 288 | 11.11 | 0.66 | 27.32 | 16.87 |  |
| 288 | 20:58 | 288 | 11.19 | 0.49 | 28.06 | 17.36 |  |
| 320 | 21:04 | 320 | 17.33 | 5.14 | 34.69 | 22.50 |  |
| 320 | 21:10 | 320 | 16.36 | 3.71 | 38.86 | 26.21 |  |
| 320 | 21:16 | 320 | 16.05 | 2.64 | 42.26 | 28.85 |  |
| 320 | 21:22 | 320 | 15.86 | 2.10 | 44.71 | 30.95 |  |
| 320 | 21:28 | 320 | 15.44 | 1.50 | 46.39 | 32.45 |  |

| 工程名称：新疆国泰新华支盘灌注桩试桩检测 |  |  | 试验桩号：SZ1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试日期：2014-1-11 | 桩长：26.00m |  | 桩径：700 |

单桩水平载荷试验数据汇总表

工程名称：新疆国泰新华支盘灌注桩试桩检测

试验桩号：SZ2                                测试日期：

| 荷载 (kN) | 观测时间 (时:分) | 循环数 | 水平位移(mm) |  | 累计水平位移(mm) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 加载 | 卸载 | 加载 | 卸载 |  |
| 32 | 10:04 | 1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |  |
| 32 | 10:10 | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.03 |  |
| 32 | 10:16 | 3 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |  |
| 32 | 10:22 | 4 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |  |
| 32 | 10:28 | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |  |
| 64 | 10:34 | 1 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.08 |  |
| 64 | 10:40 | 2 | 0.12 | 0.07 | 0.20 | 0.15 |  |
| 64 | 10:46 | 3 | 0.07 | 0.01 | 0.22 | 0.16 |  |
| 64 | 10:52 | 4 | 0.10 | 0.01 | 0.26 | 0.17 |  |
| 64 | 10:58 | 5 | 0.11 | 0.01 | 0.28 | 0.18 |  |
| 96 | 11:04 | 1 | 0.19 | 0.07 | 0.37 | 0.25 |  |
| 96 | 11:10 | 2 | 0.14 | 0.05 | 0.39 | 0.30 |  |
| 96 | 11:16 | 3 | 0.11 | 0.05 | 0.41 | 0.35 |  |
| 96 | 11:22 | 4 | 0.08 | 0.01 | 0.43 | 0.36 |  |
| 96 | 11:28 | 5 | 0.08 | 0.00 | 0.44 | 0.36 |  |
| 128 | 11:34 | 1 | 0.21 | 0.10 | 0.57 | 0.46 |  |
| 128 | 11:40 | 2 | 0.18 | 0.03 | 0.64 | 0.49 |  |
| 128 | 11:46 | 3 | 0.16 | 0.09 | 0.65 | 0.58 |  |
| 128 | 11:52 | 4 | 0.09 | 0.01 | 0.67 | 0.59 |  |
| 128 | 11:58 | 5 | 0.08 | 0.02 | 0.67 | 0.61 |  |
| 160 | 12:04 | 1 | 0.53 | 0.34 | 1.14 | 0.95 |  |
| 160 | 12:10 | 2 | 0.27 | 0.08 | 1.22 | 1.03 |  |
| 160 | 12:16 | 3 | 0.24 | 0.08 | 1.27 | 1.11 |  |
| 160 | 12:22 | 4 | 0.25 | 0.01 | 1.36 | 1.12 |  |
| 160 | 12:28 | 5 | 0.56 | 0.41 | 1.68 | 1.53 |  |
| 192 | 12:34 | 1 | 0.64 | 0.00 | 2.17 | 1.53 |  |
| 192 | 12:40 | 2 | 0.81 | 0.45 | 2.34 | 1.98 |  |
| 192 | 12:46 | 3 | 1.10 | 0.15 | 3.08 | 2.13 |  |
| 192 | 12:52 | 4 | 1.00 | 0.13 | 3.13 | 2.26 |  |
| 192 | 12:58 | 5 | 0.97 | 0.22 | 3.23 | 2.48 |  |
| 224 | 13:04 | 1 | 0.36 | 0.05 | 2.84 | 2.53 |  |
| 224 | 13:10 | 2 | 0.82 | 0.62 | 3.35 | 3.15 |  |
| 224 | 13:16 | 3 | 1.12 | 0.71 | 4.27 | 3.86 |  |
| 224 | 13:22 | 4 | 0.77 | 0.02 | 4.63 | 3.88 |  |
| 224 | 13:28 | 5 | 0.95 | 0.13 | 4.83 | 4.01 |  |
| 256 | 13:34 | 1 | 2.08 | 0.89 | 6.09 | 4.90 |  |
| 256 | 13:40 | 2 | 1.94 | 0.32 | 6.84 | 5.22 |  |
| 256 | 13:46 | 3 | 1.86 | 0.29 | 7.08 | 5.51 |  |
| 256 | 13:52 | 4 | 2.77 | 0.08 | 8.28 | 5.59 |  |
| 256 | 13:58 | 5 | 3.10 | 0.19 | 8.69 | 5.78 |  |
| 288 | 14:04 | 1 | 5.27 | 3.13 | 11.05 | 8.91 |  |
| 288 | 14:10 | 2 | 5.67 | 2.49 | 14.58 | 11.40 |  |
| 288 | 14:16 | 3 | 6.63 | 1.32 | 18.03 | 12.72 |  |
| 288 | 14:22 | 4 | 6.37 | 0.97 | 19.09 | 13.69 |  |
| 288 | 14:28 | 5 | 6.62 | 1.48 | 20.31 | 15.17 |  |
| 320 | 14:34 | 1 | 21.28 | 10.13 | 36.45 | 25.30 |  |
| 320 | 14:40 | 2 | 16.96 | 4.13 | 42.26 | 29.43 |  |
| 320 | 14:46 | 3 | 20.33 | 3.86 | 49.76 | 33.29 |  |
| 320 | 14:52 | 4 | 20.26 | 5.14 | 53.55 | 38.43 |  |
| 320 | 14:58 | 5 | 20.79 | 2.48 | 59.22 | 40.91 |  |

| 工程名称：新疆国泰新华支盘灌注桩试桩检测 |  |  | 试验桩号：SZ2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试日期： | 桩长：26.00m |  | 桩径：700 |

单桩水平载荷试验数据汇总表

工程名称：新疆国泰新华支盘灌注桩试桩检测

试验桩号：SZ3                                测试日期：

| 荷载 (kN) | 观测时间 (时:分) | 循环数 | 水平位移(mm) |  | 累计水平位移(mm) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 加载 | 卸载 | 加载 | 卸载 |  |
| 32 | 15:04 | 1 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.08 |  |
| 32 | 15:10 | 2 | 0.11 | 0.00 | 0.19 | 0.08 |  |
| 32 | 15:16 | 3 | 0.11 | 0.04 | 0.19 | 0.12 |  |
| 32 | 15:22 | 4 | 0.08 | 0.03 | 0.20 | 0.15 |  |
| 32 | 15:28 | 5 | 0.05 | 0.03 | 0.20 | 0.18 |  |
| 64 | 15:34 | 1 | 0.04 | 0.00 | 0.22 | 0.18 |  |
| 64 | 15:40 | 2 | 0.07 | 0.03 | 0.25 | 0.21 |  |
| 64 | 15:46 | 3 | 0.08 | 0.02 | 0.29 | 0.23 |  |
| 64 | 15:52 | 4 | 0.08 | 0.02 | 0.31 | 0.25 |  |
| 64 | 15:58 | 5 | 0.10 | 0.03 | 0.35 | 0.28 |  |
| 96 | 16:04 | 1 | 0.66 | 0.48 | 0.94 | 0.76 |  |
| 96 | 16:10 | 2 | 0.20 | 0.07 | 0.96 | 0.83 |  |
| 96 | 16:16 | 3 | 0.15 | 0.03 | 0.98 | 0.86 |  |
| 96 | 16:22 | 4 | 0.15 | 0.03 | 1.01 | 0.89 |  |
| 96 | 16:28 | 5 | 0.14 | 0.02 | 1.03 | 0.91 |  |
| 128 | 16:34 | 1 | 0.15 | 0.08 | 1.06 | 0.99 |  |
| 128 | 16:40 | 2 | 0.12 | 0.06 | 1.11 | 1.05 |  |
| 128 | 16:46 | 3 | 0.15 | 0.10 | 1.20 | 1.15 |  |
| 128 | 16:52 | 4 | 0.12 | 0.08 | 1.27 | 1.23 |  |
| 128 | 16:58 | 5 | 0.31 | 0.27 | 1.54 | 1.50 |  |
| 160 | 17:04 | 1 | 0.36 | -0.18 | 1.86 | 1.32 |  |
| 160 | 17:10 | 2 | 0.74 | 0.08 | 2.06 | 1.40 |  |
| 160 | 17:16 | 3 | 0.81 | 0.12 | 2.21 | 1.52 |  |
| 160 | 17:22 | 4 | 0.88 | 0.07 | 2.40 | 1.59 |  |
| 160 | 17:28 | 5 | 0.86 | 0.12 | 2.45 | 1.71 |  |
| 192 | 17:34 | 1 | 1.20 | 0.14 | 2.91 | 1.85 |  |
| 192 | 17:40 | 2 | 1.22 | 0.16 | 3.07 | 2.01 |  |
| 192 | 17:46 | 3 | 1.20 | 0.13 | 3.21 | 2.14 |  |
| 192 | 17:52 | 4 | 1.23 | 0.18 | 3.37 | 2.32 |  |
| 192 | 17:58 | 5 | 1.32 | 0.09 | 3.64 | 2.41 |  |
| 224 | 18:04 | 1 | 1.61 | 0.68 | 4.02 | 3.09 |  |
| 224 | 18:10 | 2 | 1.42 | 0.03 | 4.51 | 3.12 |  |
| 224 | 18:16 | 3 | 1.53 | 0.03 | 4.65 | 3.15 |  |
| 224 | 18:22 | 4 | 1.80 | 0.08 | 4.95 | 3.23 |  |
| 224 | 18:28 | 5 | 2.13 | 0.12 | 5.36 | 3.35 |  |
| 256 | 18:34 | 1 | 4.61 | 0.53 | 7.96 | 3.88 |  |
| 256 | 18:40 | 2 | 4.99 | 0.33 | 8.87 | 4.21 |  |
| 256 | 18:46 | 3 | 4.83 | 0.37 | 9.04 | 4.58 |  |
| 256 | 18:52 | 4 | 5.65 | 0.44 | 10.23 | 5.02 |  |
| 256 | 18:58 | 5 | 5.98 | 0.41 | 11.00 | 5.43 |  |
| 288 | 19:04 | 1 | 6.94 | 1.44 | 12.37 | 6.87 |  |
| 288 | 19:10 | 2 | 6.88 | 1.37 | 13.75 | 8.24 |  |
| 288 | 19:16 | 3 | 6.04 | 0.46 | 14.28 | 8.70 |  |
| 288 | 19:22 | 4 | 10.38 | 0.81 | 19.08 | 9.51 |  |
| 288 | 19:28 | 5 | 12.66 | 1.14 | 22.17 | 10.65 |  |
| 320 | 19:34 | 1 | 17.60 | 4.35 | 28.25 | 15.00 |  |
| 320 | 19:40 | 2 | 16.05 | 2.26 | 31.05 | 17.26 |  |
| 320 | 19:46 | 3 | 16.58 | 2.20 | 33.84 | 19.46 |  |
| 320 | 19:52 | 4 | 16.08 | 1.59 | 35.54 | 21.05 |  |
| 320 | 19:58 | 5 | 18.19 | 2.63 | 39.24 | 23.68 |  |

| 工程名称：新疆国泰新华支盘灌注桩试桩检测 |  |  | 试验桩号：SZ1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试日期： | 桩长：26.00m |  | 桩径：700 |

现 场 反 馈 单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位 |  |  |  |  |  |  |
| 桩 号 |  |  |  |  |  |  |
| 试验时间 |  | 年 月 日开始 年 月 日结束 |  |  |  |  |
| 试桩类型及规格 |  |  | 加 载 方 法 |  |  | 慢速 |
| 千 斤 顶 | 型 号 |  | 反 力 梁 | 主梁规格 |  | ＼ |
|  | 数 量 |  |  | 主梁量 |  | ＼ |
|  | 检定日期 |  |  | 次梁规格 |  | ＼ |
| 压力 表/压力传感器 | 型 号 |  |  | 次梁数量 |  | ＼ |
|  | 量 程 |  | 反力装置 | 最大加载能力(kN) |  |  |
|  | 精 度 |  |  | 反力类型 |  | （反力桩或反力支墩） |
|  | 检定日期 |  |  | 平台面积（米2） |  | ＼ |
| 百分标/位移传感器 | 型 号 |  |  | 堆载高度（米） |  | ＼ |
|  | 量 程 |  | 锚桩 | 锚桩数量 |  | ＼ |
|  | 精 度 |  |  | 锚桩间距 |  | ＼ |
|  | 检定日期 |  | 基 准 梁 长 度 |  |  |  |
| 试桩选定人 |  |  | 压板尺寸(m╳m) |  | ＼ |  |

测试人：                    上岗证编号：

测试人：                    上岗证编号：

测试人：                    上岗证编号：

测试人：                    上岗证编号：

见证人：            （甲方、委托方或监理均可）

年   月   日

*本报告由武汉中岩科技整理，供各检测单位参考使用，更多产品及技术资料请登陆www.whrsm.com浏览

欢迎关注“武汉中岩科技”公众微信号，第一时间获取内部技术资料