- 锚 杆 锚 固 质 量 无 损 检 测

- 检 测 报 告

- 工程名称：佛山市三水区220KV变电站边坡加固工程

- 工程地点：广东省佛山市三水区

- 委托单位：广东天信电力工程检测有限公司

- 检测日期：2012年10月29日

- 报告编号：武科创 [2012] 字第（   ）号

合同编号：

- 武汉中科科创工程检测有限公司

2012年10月29日

佛山市三水区220KV变电站边坡加固工程

锚杆锚固质量无损检测报告

检测人员：

报告编写：

复    核：

审    核：

授权签字人：

声明：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；

2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；

3. 本报告无检测、审核、授权签字人签字无效；

4．未经书面同意不得部分复制或作为他用；

5．如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

检测单位：武汉中科科创工程检测有限公司

地    址：武汉市武昌区水果湖街小洪山2号

邮    编：430071

电    话：027-87198270

传    真：027-87198270

监督电话：

联 系 人：

首  页

| 工程名称 |  | 佛山市三水区220KV变电站边坡加固工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测性质 |  | 委托 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《锚杆锚固质量无损检测技术规程JGJ/T182-2009》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  | 广东天信电力工程检测有限公司 |  |  | 电话 |  |  |  | 020-87756416 |  |  |
| 地址 |  | 广州市东风东路846号 |  |  | 邮编 |  |  |  | 510600 |  |  |
| 锚杆类型 |  | 全长粘结型锚杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工杆长(m) |  | 15 |  |  | 杆径 (mm) |  |  |  | 30 |  |  |
| 施 工 日 期 |  | 2012年10月 |  |  | 检 测 日 期 |  |  |  | 2012年10月29日 |  |  |
| 总杆数 | 被检数 | 2 | Ⅰ类 | 1 | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 | 1 | Ⅳ类 |  |
| 2根 | 比例 | 100% | 比例 | 50% | 比例 |  |  | 比例 | 50% | 比例 |  |
| 典型Ⅲ类杆 | 杆号 | MT1_4c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 缺陷 | 10.04m~13.04m，空浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 典型Ⅳ类杆 | 杆号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 武汉中科科创工程检测有限公司

2012年10月29日

目  录

一  项目概况…………………………………………5

二  检测依据…………………………………………6

三  现场检测…………………………………………6

四  检测结果…………………………………………9

五  检测结论…………………………………………9

六  附图表……………………………………………10

－ 项目概况

表1

| 工程名称 | 佛山市三水区220KV变电站边坡加固工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东省佛山市三水区 |  |  |
| 建设单位 | 广东省天信电力工程有限公司 |  |  |
| 委托单位 | 广东省天信电力工程有限公司 |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 设计单位 | 广东省天信电力工程有限公司 |  |  |
| 锚杆施工单位 | 广东省天信电力工程有限公司 |  |  |
| 监理单位 | 广东天安工程监理有限公司 |  |  |
| 质量监督站 |  |  |  |
| 检测依据 | 《锚杆锚固质量无损检测技术规程JGJ/T182-2009》 |  |  |
| 杆 型 | 全长粘结型锚杆 |  |  |
| 设计杆长(m) | 15 | 杆径 (mm) | 30 |
| 锚杆总数（根） | 2 | 检测杆数（根） | 2 |
| 检测性质 | 委托 | 检测日期 | 2012年10月29日 |
| 备 注 |  |  |  |

二  检测依据

2.1、《锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001》

2.2、《水电水利工程物探规程DL/T5010-2005》

2.3、《锚杆锚固质量无损检测技术规程JGJ/T182-2009》

三  现场检测

3.1 锚杆杆体长度计算应符合下列规定：

1） 锚杆杆底反射信号识别可采用时域反射波法、幅频域频差法等。

2）杆底反射波与杆端入射首波波峰间的时间差即为杆底反射时差，若有多次杆底反射信号，则取各次时差的平均值。

3）时间域杆体长度应按 (3.1-1) 式计算：

L=12Cm×Δte………………………..（3.1-1）

式中   L ——杆体长度；

Cm——同类锚杆的波速平均值，若无锚杆模拟试验资料，其取值原则如下：当锚固密实度＜30%时，取杆体波速(Cb)平均值；当锚固密实度≥30%时，取杆系波速(Ct)平均值（m/s）；

Δte——时域杆底反射波旅行时；

4）频率域杆体长度应按(3.1-2) 式计算：

L=Cm2Δf …………………………..（3.1-2）

式中    Δf——幅频曲线上杆底相邻谐振峰间的频差。

3.2 杆体波速和杆系波速平均值的确定应符合下列规定：

1) 以现场锚杆检测同样的方法，在自由状态下检测工程所用各种材质和规格的锚杆杆体波速值，杆体波速应按(3.2-1)式计算平均值：

Cb=1ni=1nCbi……………………..（3.2-1）

Cbi=2LΔte…………………………..（3.2-2）

或                     Cbi=2L⋅Δf…………………………..（3.2-3）

式中   Cb ——相同材质和规格的锚杆杆体波速平均值（m/s）；

Cbi ——相同材质和规格的第 i 根锚杆的杆体波速值（m/s），且Cbi−Cb/Cb≤5%；

L——杆体长度（m）；

Δte——杆底反射波旅行时（s）；

Δf——幅频曲线上杆底相邻谐振峰间的频差（Hz）；

n ——参加波速平均值计算的相同材质和规格的锚杆数量（n≥3）。

2) 宜在现场锚杆试验中选取不少于5根相同材质和规格的同类型锚杆的杆系波速值按(3.2-4)式计算平均值：

Ct=1ni=1nCti…………………………..（3.2-4）

Cti=2LΔte…………………………..（3.2-5）

或                     Cti=2L⋅Δf…………………………..（3.2-6）

式中   Ct ——杆系波速的平均值（m/s）；

Cti ——第 i 根试验杆的杆系波速值（m/s），且

Cti−Ct/Ct≤5%；

L——杆体长度（m）；

Δte——杆底反射波旅行时（s）；

Δf——幅频曲线上杆底相邻谐振峰间的频差（Hz）；

n ——参加波速平均值计算的试验锚杆的锚杆数量（n≥5）。

3.3 缺陷判断及缺陷位置计算应符合下列要求：

1）时间域缺陷反射波信号到达时间应小于杆底反射时间；若缺陷反射波信号的相位与杆端入射波信号反相，二次反射信号的相位与入射波信号同相，依次交替出现；则缺陷界面的波阻抗差值为正，若各次缺陷反射波信号均与杆端入射波同相。则缺陷界面的波阻抗差值为负。

2）频率域缺陷频差值应大于杆底频差值。

3）锚杆缺陷反射信号识别可采用时域反射波法、幅频域频差法等。

4）缺陷反射波信号与杆端入射首波信号的时间差即为缺陷反射时差，若同一缺陷有多次反射信号，则取各次缺陷反射时差的平均值。

5）缺陷位置应按(3.3-1)式计算：

x=12⋅Δtx⋅Cm…………………………..（3.3-1）

或                      x=12⋅CmΔfx……………………………..（3.3-2）

式中  x——锚杆杆端至缺陷界面的距离（m)；

Δtx——缺陷反射波旅行时间（s）；

Δfx——频率曲线上缺陷相邻谐振峰间的频差（Hz）。

3.4 锚固密实度评判应符合下列规定：

- 锚杆密实度宜根据表3.4-1进行综合评判。

表3.4-1                     锚固密实度评判标准

| 质量 等级 | 波形特征 | 时域信号特征 | 幅频信号特征 | 密实度D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 波形规则，呈指数快速衰减，持续时间短 | 2L/Cm 时刻前无缺陷反射波，杆底反射波信号微弱或没有 | 呈单峰形态，或可见微弱的杆底谐振峰，其相邻频差Δf≈Cm/2L | ≥90% |
| B | 波形较规则，呈较快速衰减，持续时间较短 | 2L/Cm 时刻前有较弱的缺陷反射波，或可见较清晰的杆底反射波 | 呈单峰或不对称的双峰形态，或可见较弱的谐振峰，其相邻频差Δf≥Cm/2L | 90%~80% |
| C | 波形欠规则，呈逐步衰减或间歇衰减趋势形态，持续时间较长 | 2L/Cm 时刻前可见明显的缺陷反射波或清晰的杆底反射波，但无杆底多次反射波 | 呈不对称多峰形态，可见谐振峰，其相邻频差Δf≥Cm/2L | 80%~75% |
| D | 波形不规则，呈慢速衰减或间歇增强后衰减形态，持续时间长 | 2L/Cm 时刻前可见明显的缺陷反射波及多次反射波，或清晰的、多次杆底反射波信号 | 呈多峰形态，杆底谐振峰明显、连续，或相邻频差Δf＞Cm/2L | ＜75% |

2）锚固密实度可根据（3.4-1）公式按长度比例估算。（注：所有锚杆均可用长度比例计算）

D=100%×(Lr−Lx)Lr……………………..（3.4-1）

式中  D——锚固密实度；

Lr——锚杆入岩深度；

Lx——锚固不密实段长度。

3）除孔口段缺浆而深部密实外，锚固密实度可依据反射波能量法估算，根据 (3.4-2)公式估算锚固密实度。

D=(1−βη)×100%…………………..（3.4-2）

η=ErE0……………………..（3.4-3）

Er=(Es−E0)……………………..（3.4-4）

式中  D ——锚固密实度；

η——锚杆杆系能量反射系数；

β——杆系能量修正系数，可通过锚杆模拟试验修正或根据同类锚杆经验取值，若无锚杆模拟试验数据或同类锚杆经验值，可取β=1；

E0——锚杆入射波总能量，自入射波波动开始至入射波持续波动结束时间段内(t0)的波动总能量；

Es——锚杆波动总能量，自入射波波动开始至杆底反射波波动持续结束时刻（2L/Cm+t0）的波动总能量；

Er——（2L/Cm+t0）时间段内反射波波动总能量。

4） 根据标准锚杆图谱进行评判。

3.5 应通过施工记录区分镶接式锚杆杆体连接处的反射信号与杆身缺陷反射信号。

3.6 出现下列情况之一，锚固质量判定宜结合其他检测方法进行：

1) 实测信号复杂，波动衰减极其缓慢，无法对其进行准确分析与评价。

2) 外露自由段过长、弯曲或杆体截面多变。

四  检测结果

- 4.1锚杆长度及灌浆密实度

⑴ 评价标准

检测锚杆长度不小于设计长度的95%，判为合格，否则为不合格；砂浆饱满度≥75%方为合格，否则为不合格；二者中若有一个不满足要求，则判为不合格。

⑵ 检测结果

锚杆检测成果汇总表

工程名称：佛山市三水区220KV变电站边坡加固工程    标段名称：MT-2标段      锚杆总数： 2根

检测单位：武汉中科科创工程检测有限公司           仪器型号：RSM-RBT        检测日期：2012-10-29

| 序号 | 锚杆编号 | 设计参数 |  | 检测参数 |  | 分级 | 检测评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L(m) | D(%) | L(m) | D(%) |  |  |  |
| 1 | MT1_4C | 15.00 | 100 | 14.78 | 79 | III | 长度：合格；密实度：C 级。 距离杆头：10.04m~13.04m，空浆,较严重。 |  |
| 2 | MT2_3C | 15.00 | 100 | 14.73 | 97 | I | 长度：合格；密实度：A 级。 |  |

五  检测结论

佛上市三水区220KV变电站边坡加固工程东坡两根模型锚杆，其中Ⅰ类杆1根，占抽检总数的50%；Ⅲ类杆1根，占抽检总数的50%；无Ⅳ类杆。

六  附图表