自 平 衡 静 载 试 验

检 测 报 告

工程名称：武汉市轨道交通四号线二期工程区间及车站土建施工第一标段首义路站自平衡静载试验

工程地点：武汉市武昌区

委托单位：武汉地铁集团有限公司

检测日期：2012年7月7日 至7月11日

报告总页数：23页

报告编号：武科创 [2012] 字第（1449）号

合同编号：KC2012404

武汉中科科创工程检测有限公司

2012年11月2日

武汉市轨道交通四号线二期工程区间及车站土建施工第一标段首义路站自平衡静载试验检测报告

项 目 负 责 ：

现场检测人员：

（上岗证号）

报 告  编 写:

（上岗证号）

校        核：

（上岗证号）

审        核：

（上岗证号）

授权签字人:

声明：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；

2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；

3. 本报告无我单位相关技术资格证书章无效；

4. 本报告无检测、审核、授权签字人签字无效；

5．未经书面同意不得部分复制或作为他用。

6．如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

检测单位：武汉中科科创工程检测有限公司

地    址：武汉市武昌区小洪山

邮    编：430071

电话及传真：027-87199241/7208

首 页

| 工程名称 | 武汉市轨道交通四号线二期工程区间及车站土建施工第一标段首义路站自平衡静载试验 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测性质 | 委托检测 |  |  |  |  |
| 检测依据 | 《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2003） 《基桩静载试验 自平衡法》（JT/T 738-2009） |  |  |  |  |
| 委托单位 | 武汉地铁集团有限公司 |  | 电话 | ---- |  |
| 地 址 | 武昌张之洞路与首义路的交叉路口处 |  | 邮编 | 430071 |  |
| 结构型式 | 地下两层侧式站台 |  | 层数 | 2层 |  |
| 建筑面积 | 19628m2 |  | 桩型 | 钻孔灌注桩 |  |
| 砼强度等级 | C30 |  | 设计持力层 | （11-2）中细砂混粉质粘土 |  |
| 工程桩总数 | 106 |  | 施工日期 | 2012.6.7-2012.6.11 |  |
| 检测桩数 | 3根 |  | 加载方式 | 慢速维持荷载法 |  |
| 检测方法 | 自平衡法 |  | 检测时间 | 2012.7.7-2012.7.11 |  |
| 桩号 | 桩径 （mm） | 桩长 （m） | 单桩承载力特征值（kN） |  | 预定最大加载力 （kN） |
| LZ2-50 | 1200 | 15 | 2300 |  | 2300×2 |
| LZ2-49 | 1200 | 15 | 2300 |  | 2300×2 |
| LZ2-46 | 1200 | 15 | 2300 |  | 2300×2 |

武汉中科科创工程检测有限公司

2012.11.2

目 录

1概述	1

2场地工程地质条件	1

3试验依据	3

4试验原理及方法	3

5数据处理	6

6数据分析及结果	8

7结论	10

8附图、表	11

1概述

| 工程名称 | 武汉市轨道交通四号线二期工程区间及车站土建施工第一标段首义路站自平衡静载试验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 武昌张之洞路与首义路的交叉路口处 |  |  |  |
| 建设单位 | 武汉地铁集团有限公司 |  |  |  |
| 勘察单位 | 中煤国际工程集团武汉设计研究院 |  |  |  |
| 设计单位 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 |  |  |  |
| 施工单位 | 中国建筑一局（集团）有限公司 |  |  |  |
| 监理单位 | 中国水利水电建设工程咨询中南公司 |  |  |  |
| 质量监督站 | 武汉市市政工程质量监督站 |  |  |  |
| 检测依据 | 《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2003） 《基桩静载试验 自平衡法》（JT/T 738-2009） |  |  |  |
| 结构型式 | 地下两层侧式站台 |  | 层数 | 2层 |
| 建筑面积 | 19628m2 |  | 桩型 | 钻孔灌注桩 |
| 砼强度等级 | C30 |  | 设计持力层 | （11-2）中细砂混粉质粘土 |
| 检测性质 | 委托检测 |  | 试验时间 | 2012.7.7-7.10 |
| 检测桩数 | 3根 |  | 加载方式 | 慢速维持荷载法 |
| 桩号 | 桩径 （mm） | 桩长 （m） | 单桩承载力设计值 （kN） | 预定最大加载力（kN） |
| LZ2-50 | 1200 | 15 | 2300 | 2300×2 |
| LZ2-49 | 1200 | 15 | 2300 | 2300×2 |
| LZ2-46 | 1200 | 15 | 2300 | 2300×2 |

2场地工程地质条件

根据本次地表地质调查和勘探，拟建场地出露和揭露的地层：近代人工填土层（Ｑml）、第四系全新统湖积（Q4l）、冲积（Q4 al）层、上更新统冲、洪积层（Q3al+pl）、中更新统冲、洪积层（Q2al+pl）、下更新统冲、洪积层（Q1al+pl），下伏基岩为志留系坟头组泥岩（第20a单元层）组成。

表1  场地工程地质条件

| 地层编号、名称、成因 | 描述 |
| --- | --- |
| (1-1) 杂填土（Qml） | 杂色,稍密～中密，中压缩性，由混凝土地坪、碎石、砖块组成，含5～15%煤渣等生活垃圾及粘性土。普遍分布，层厚0.5-5.8m。 |
| (1-2) 素填土(Qml) | 黄褐色，软～可塑，高压缩性，高压缩性，以粘性土为主组成，混少量碎石、砖瓦片等，多为地表耕填土，含植物根茎。普遍分布，层顶埋深1.0-5.8m，层厚0.6-3.8m。 |
| (1-3) 淤泥质粘土（Q4l） | 灰～灰褐色，流塑，高压缩性，含有机质，偶见螺壳碎片，切面稍有光滑，干强度中等，中等韧性。部分分布，层顶埋深1.4-5.0m，层厚0.8-4.5m。 |
| (3-2) 粘土（Q4al） | 灰～黄褐色，软～可塑，高压缩性，含铁、锰质氧化物及少量有机质，局部为粉质粘土，无摇振反应，切面光滑，干强度中等，中等韧性。局部分布，层顶埋深2.0-7.0m，层厚0.3-4.4m。 |
| (6-2)粉质粘土（Q3al+pl） | 黄褐色、棕红色，硬塑，中偏低压缩性，含少许铁、锰质氧化物,无摇振反应，切面稍有光滑，干强度中等，中等韧性。自由膨胀率介于18%～58%，膨胀力为8kPa～23kPa,具弱膨胀潜势，膨胀土地基的胀缩等级为级。部分分布，层顶埋深0.-9.0m，层厚0.7-13.0m。 |
| (10-1) 粘土 | 黄褐色、棕红色，硬塑，低压缩性，无摇振反应，切面光滑，干强度高，高韧性，自由膨胀率为25%～58%，膨胀力为8kPa～33kPa,具弱膨胀潜势，膨胀土地基的胀缩等级为级。含少许铁、锰质氧化物及结核，偶含碎石,含量约占2%，呈棱角状，一般粒径在0.5～3.0cm不等。普遍分布，层顶埋深1.5-16.2m，层厚1.4-14.9m。 |
| (11-1)细砂混粉质粘土(Q2al+pl) | 黄色，稍密，中压缩性，砂的矿物成份为长石、石英，该层中混有黄色的粉质粘土大部分分布，层顶埋深10.3-18.1m，层厚2.6-12.0m。 |
| (11-2)中细砂混粉质粘土(Q2al+pl) | 黄色，中密，中压缩性，砂的矿物成份为长石、石英，中密，混有黄色的粉质粘土，普遍分布，层顶埋深17.1-25.3m，层厚14.2-23.9m。 |
| (12)中粗砂混砾卵石(Q1al) | 黄色，中密～密实，低压缩性，砂的矿物成份为长石、石英；砾、卵石直径0.5～30cm不等，钻孔揭露最大粒径为500mm，砾石含量一般为20～40%；砾石成份为石英砂岩、长石砂岩，分选性和磨圆度较好。场地内均有分布，层顶埋深38.8-43.1m，层厚13.0-18.0m。 |
| (20a-1)强风化泥岩（S） | 主要矿物成份为粘土矿物、白云母、绢云母，泥质胶结，散体状结构～碎裂状结构。强度低，锤击易碎，局部手可折断或捏碎，遇水极易崩解和软化。近垂直状节理裂隙发育，岩芯破碎呈碎块状及土状。为极软岩，极破碎～破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。场地内均有分布，层顶埋深53.8-58.4m，层厚0.9-9.2m。 |
| (20a-2) 中风化泥质砂岩(S) | 灰色、褐红色，主要矿物成份为粘土矿物，泥质胶结，镶嵌碎裂结构。锤击声哑， 自然风干后易崩解开裂，软化系数介于0.18～0.59之间，为软化岩石。近垂直状节理裂隙发育，裂隙面光滑，岩芯呈碎块状和柱状。为极软岩，较破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。场地内均有分布。 |

3试验依据

1）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2003）

2）《基桩静载试验 自平衡法》（JT/T 738-2009）

3）《武汉市轨道交通4号线二期工程施工图设计首义路站 第二册车站结构 第一分册维护结构计算书》

4）《武汉市轨道交通四号线二期工程V标段首义路站岩土工程勘察报告》

4试验原理及方法

4.1自平衡承载力测试原理简介

自平衡测桩法是将一种特制的加载设备——荷载箱，在指定位置与钢筋笼焊接，由高压油泵向荷载箱冲油而加载，如图1所示。

图1  基桩自平衡法静载试验示意图

荷载箱上部桩身的摩擦力与下部桩身的摩擦力及端阻力平衡来维持加载。根据向上向下Q-s、s-lgt曲线确定桩身承载力。

加载采用慢速维持荷载法，测试按《建筑桩基检测技术规范》（JGJ 106—2003）和《基桩静载试验 自平衡法》（JT/T 738-2009）。

4.2测试仪器设备

现场检测设备包括荷载箱、高压油泵、压力表和位移量测装置，见表2。

表2 现场检测设备一览表

| 设备 | 型号 | 编号 | 量程 | 检定日期 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分表 | 0-50mm | 0110205 | 50mm | 2012.2.23 | JL2012020651060 |
|  | 0-50mm | 0110227 | 50mm | 2012.2.23 | JL2012020651030 |
|  | 0-50mm | 0120182 | 50mm | 2012.2.23 | JL20120200651040 |
|  | 0-50mm | 0110210 | 50mm | 2012.2.23 | JL 2012020651050 |
| 压力表 | 0-60MPa | 112 | 60MPa | 2012.2.27 | JL2012020651020 |

4.3荷载箱埋设

根据地质勘探报告提供的有关地质参数计算，荷载箱埋设至桩底的位置见表3。

表3 荷载箱埋设位置

| 桩号 | 桩径（mm） | 桩长（m） | 承载力特征值(kN) | 荷载箱上部桩自重kN） | 桩身弹性模量（kPa） | 荷载箱埋设至桩底的距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ2-50 | 1200 | 15 | 2300 | 271 | 3.0×107 | 5.4 |
| LZ2-49 | 1200 | 15 | 2300 | 265 | 3.0×107 | 5.6 |
| LZ2-46 | 1200 | 15 | 2300 | 275 | 3.0×107 | 5.3 |

4.4试验荷载及沉降测量

试验荷载值通过压力表测量，再由千斤顶的标定曲线换算给出；试桩沉降通过位移测试装置顶端架设的机械式百分表测量，所有百分表均用磁性表座固定于基准梁上，基准梁在独立的基准桩上安装。

4.5现场检测

4.5.1加卸载

（1）荷载分级：加载应分级进行。每级加载量为最大加载量或预估极限承载力的1/10，按10级9次加载，第一级按两倍荷载分级加载。

（2）卸载也应分级进行，每级卸载量为2~3个加载级的荷载值。

（3）加卸载应均匀连续，每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的10%。

4.5.2位移观测和稳定标准

（1）位移观测：采用慢速维持荷载法。每级加载后在第1h内应在第5min、10min、15 min、30 min、45 min、60 min测读位移，以后每隔30min测读一次。达到相对稳定后方可加载下一级荷载。卸载到零后应至少观测2h，测读时间间隔同加载。

（2）沉降相对稳定标准：在每级加（卸）载的向上、向下位移量在下列时间内均不大于0.1mm：

a）桩端为巨粒土、粗粒土或坚硬黏质土，最后30min；

b）桩端为半坚硬黏质土或细粒土，最后1h；

（3）终止加载条件及极限加载值：

a）向上、向下两个方向应分别判定和取值，平衡状态下两个方面都应达到终止加载终止条件再终止加载。

b）每个方面的加载终止条件和相应的极限加载值的取值按以下规定：

①当荷载-位移（Q-s）曲线和位移-时间（s-lgt）曲线上有可判定极限承载力的陡降段；

②总位移量大于或者等于40mm，且本级荷载的位移量大于或等于前一级荷载的位移量的5倍时，加载即可终止。取终止时荷载小一级的荷载为极限加载值。

③总位移量大于或者等于40mm，且本级荷载加上24h未达稳定，加载即可终止。取终止时荷载小一级的荷载为极限加载值。

④荷载已达到设计要求的最大加载量或上下位移已达荷载箱行程。

5数据处理

5.1承载力的确定

先根据4.5.2，确定试桩上段桩的加载极限值Qu和试桩下段桩的加载极限值Ql，然后根据各试桩的最终加载值，可按下式确定试桩的极限承载力：

（1）

式中：

P——试桩的单桩极限承载力，单位为千牛(kN)；

Qu——试桩上段桩的加载极限值，单位为千牛（kN）；

Ql——试桩下段桩的加载极限值，单位为千牛（kN）；

W——试桩荷载箱上部桩自重，单位为千牛（kN）；

——试桩的修正系数，根据荷载箱上部土的类型确定，砂土取=0.7。

5.2等效转换曲线

采用等效转换方法，将自平衡法测得的上下两段Q-s曲线，等效转换为常规方法桩顶加载的一条P-s曲线，以确定桩顶位移。

图2 自平衡法结果转换示意图

a)自平衡法曲线；b）等效转换曲线

（1）、桩上段的桩身压缩量为荷载箱下段荷载及上段荷载引起的上段桩的弹性压缩量变形之和，即：

（2）

式中：——受压桩上段在荷载箱下段力作用下产生的弹性压缩变形量；

——受压桩上段在荷载箱上段力作用下产生的弹性压缩变形量。

其中：                 （3）

（4）

式中Ep——桩身弹性模量，单位为千帕（kPa）；

L——上段桩长度，单位为米（m）；

Ap——桩身截面积，单位为平方米（m2）；

W——试桩荷载箱上部桩自重，单位为千牛（kN）。

将式（2）、（3）代入式（1），可得桩身的弹性压缩量为：

（2）、桩顶等效荷载为：

（1）

式中P——试桩的单桩极限承载力，单位为千牛（kN）；

Qu——试桩上段桩的加载极限值，单位为千牛（kN）；

Ql——试桩下段桩的加载极限值，单位为千牛（kN）；

——试桩的修正系数，根据荷载箱上部土的类型确定，砂土取=0.7。

（3）、等效桩顶荷载P对应的桩顶位移s为：

s=sl+                      （5）

式中：sl——荷载箱向下位移，可直接测定；

以上式中的相关参数见表4。

表4 计算公式所需相关参数

| 桩号 | 桩径（mm） | 桩长 （m） | 桩身截面积Ap（m2） | 上段桩长度L(m) | 荷载箱上部桩自重W（kN） | 桩身弹性模量Ep（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ2-50 | 1200 | 15 | 1.13 | 9.4 | 271 | 3.0×107 |
| LZ2-49 | 1200 | 15 | 1.13 | 9.2 | 265 | 3.0×107 |
| LZ2-46 | 1200 | 15 | 1.13 | 9.5 | 275 | 3.0×107 |

注：g取值10N/kg，C30的密度取经验值2500kg/m3。

6数据分析及结果

6.1  LZ2-50 数据分析及结果

LZ2-50桩自2012年7月7日开始，至7月8日结束。上段桩第7级沉降5.07mm，第8级沉降26.00mm，大于第7级沉降量的5倍；累计沉降44.73mm；下段桩第7级沉降-5.55mm，第8级沉降-28. 64mm，大于第7级沉降量的5倍；累计沉降-48.29mm。满足终止加载条件。因此，取第7级荷载为桩的极限加载值，即Qu≥1840kN， Ql≥1840kN。对应的静载试验结果汇总表和桩的Q-s、s-lgt曲线见附1.1、1.2。

按公式（1）计算桩的极限承载力P =4077kN；按公式（5）换算桩顶位移s=-48.88mm。等效转换曲线见附1.3。

5.2  LZ2-49数据分析及结果

LZ2-49桩自2012年7月9日开始，至7月10日结束。上段桩第8级沉降5.25mm，第9级沉降27.11mm，大于第8级沉降量的5倍，累计沉降42.83mm；下段桩第8级沉降-5.01mm，第9级沉降-25.69mm，大于第8级沉降量的5倍，累计沉降-44.80mm。满足终止加载条件。因此，取第8级荷载为桩的极限加载值，即Qu≥2070kN，Ql≥2070kN。对应的静载试验成果汇总表和桩的Q-s、s-lgt曲线见附2.1、2.2。

按公式（1）计算桩的极限承载力P =4637kN；按公式（5）换算桩顶位移s=-45.44mm。等效转换曲线见附2.3。

5.3  LZ2-46数据分析及结果

LZ2-46桩自2012年7月10日开始，至7月11日结束。上段桩第7级沉降5.52mm，第8级沉降28.26mm，大于第7级沉降量的5倍，累计沉降41.19mm；下段桩第7级沉降-5.05mm，第8级沉降-25.58mm，大于第7级沉降量的5倍，累计沉降-42.72mm。满足终止加载条件。因此，取第7级荷载为桩的极限承载力，即Qu≥1840kN，Ql≥1840kN。静载试验成果汇总表和桩的Q-s、s-lgt曲线见附3.1、3.2。

按公式（1）计算桩的极限承载力P =4076kN；按公式（5）换算桩顶位移s=-43.31mm。等效转换曲线见附3.3。

试桩等效转换后单桩承载力极限值及对应的换算桩顶位移见表5。

表5 试桩自平衡法等效转换曲线分析结果

| 桩号 | 桩长（m） | 桩径（mm） | Qu / Ql （kN） | s上 （mm） | s下 （mm） | 单桩极限承载力 （kN） | 换算后极限承载力对应的桩顶位移（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ2-50 | 15 | 1200 | 1840 | 44.73 | -48.29 | 4077 | -48.88 |
| LZ2-49 | 15 | 1200 | 2070 | 42.83 | -44.80 | 4637 | -45.44 |
| LZ2-46 | 15 | 1200 | 1840 | 41.49 | -42.72 | 4076 | -43.31 |

7结论

通过对自平衡法试检测数据的分析计算，得出桩LZ2-50 、LZ2-49 、LZ2-46的抗压承载力极限值分别为4077kN、4637kN、4076kN。

8附图、表

附1.1   LZ2-50立柱桩静载试验结果汇总表

工程名称：武汉市轨道交通四号线二期工程区间及车站土建施工第一标段首义路站自平衡静载试验    桩长：15m   桩径：1200mm

| 荷载编号 | 加载值 （kN） | 历时 （min） |  | 向上位移（mm） |  | 向下位移 （mm） |  | 换算后桩顶位移（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本级 | 累计 | 本级 | 累计 | 本级 | 累计 | 本级 | 累计 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 460×2 | 120 | 120 | 1.02 | 1.02 | -1.13 | -1.13 | -1.26 | -1.26 |
| 2 | 690×2 | 120 | 240 | 1.34 | 2.36 | -1.26 | -2.39 | -1.33 | -2.59 |
| 3 | 920×2 | 120 | 360 | 1.78 | 4.14 | -1.76 | -4.15 | -3.09 | -4.41 |
| 4 | 1150×2 | 120 | 480 | 2.13 | 6.27 | -2.34 | -6.49 | -3.73 | -6.82 |
| 5 | 1380×2 | 120 | 600 | 3.16 | 9.43 | -3.26 | -9.75 | -6.41 | -10.14 |
| 6 | 1610×2 | 120 | 720 | 4.23 | 13.66 | -4.35 | -14.10 | -8.15 | -14.56 |
| 7 | 1840×2 | 120 | 840 | 5.07 | 18.73 | -5.55 | -19.65 | -12.03 | -20.17 |
| 8 | 2070×2 | 120 | 960 | 26.00 | 44.73 | -28.64 | -48.29 | -36.85 | -48.88 |

测试日期：2012.7.7/8

附1.2  LZ2-50桩测试曲线图

单桩Q-s曲线

单桩s-lgt曲线

附1.3   LZ2-50等效桩顶荷载P-s曲线

附2.1  LZ2-49立柱桩静载试验结果汇总表

工程名称：武汉市轨道交通四号线二期工程区间及车站土建施工第一标段首义路站自平衡静载试验    桩长：15m   桩径：1200mm

| 荷载编号 | 加载值 （kN） | 历时 （min） |  | 向上位移（mm） |  | 向下位移 （mm） |  | 换算后桩顶位移（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本级 | 累计 | 本级 | 累计 | 本级 | 累计 | 本级 | 累计 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 460×2 | 120 | 120 | 0.45 | 0.45 | -0.52 | -0.52 | -0.65 | -0.65 |
| 2 | 690×2 | 120 | 240 | 0.87 | 1.32 | -0.93 | -1.45 | -0.99 | -1.64 |
| 3 | 920×2 | 120 | 360 | 1.02 | 2.34 | -1.24 | -2.69 | -1.95 | -2.95 |
| 4 | 1150×2 | 120 | 480 | 1.45 | 3.79 | -1.76 | -4.45 | -2.82 | -4.77 |
| 5 | 1380×2 | 120 | 600 | 1.78 | 5.57 | -2.16 | -6.61 | -4.18 | -6.99 |
| 6 | 1610×2 | 120 | 720 | 2.12 | 7.69 | -3.24 | -9.85 | -6.12 | -10.30 |
| 7 | 1840×2 | 120 | 840 | 2.78 | 10.47 | -4.25 | -14.10 | -8.49 | -14.61 |
| 8 | 2070×2 | 120 | 960 | 5.25 | 15.72 | -5.01 | -19.11 | -11.19 | -19.68 |
| 9 | 2300×2 | 120 | 1080 | 27.11 | 42.83 | -25.69 | -44.80 | -34.25 | -45.44 |

测试日期：2012.7.8/9

附2.2  LZ2-49桩测试曲线图

单桩Q-s曲线

单桩s-lgt曲线

附2.3   LZ2-49等效桩顶荷载P-s曲线

附3.1  LZ2-46立柱桩静载试验结果汇总表

工程名称：武汉市轨道交通四号线二期工程区间及车站土建施工第一标段首义路站自平衡静载试验    桩长：15m   桩径：1200mm

| 荷载编号 | 加载值 （kN） | 历时 （min） |  | 向上位移（mm） |  | 向下位移 （mm） |  | 换算后桩顶位移（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本级 | 累计 | 本级 | 累计 | 本级 | 累计 | 本级 | 累计 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 460×2 | 120 | 120 | 0.36 | 0.36 | -0.67 | -0.67 | -0.8 | -0.80 |
| 2 | 690×2 | 120 | 240 | 0.59 | 0.95 | -1.02 | -1.69 | -0.74 | -1.54 |
| 3 | 920×2 | 120 | 360 | 1.25 | 2.2 | -1.21 | -2.9 | -1.28 | -2.81 |
| 4 | 1150×2 | 120 | 480 | 1.56 | 3.76 | -2.15 | -5.05 | -2.22 | -5.03 |
| 5 | 1380×2 | 120 | 600 | 1.79 | 5.55 | -3.14 | -8.19 | -3.21 | -8.23 |
| 6 | 1610×2 | 120 | 720 | 2.16 | 7.71 | -4.25 | -12.44 | -4.32 | -12.55 |
| 7 | 1840×2 | 120 | 840 | 5.52 | 13.23 | -5.05 | -17.49 | -5.12 | -17.67 |
| 8 | 2070×2 | 120 | 960 | 28.26 | 41.49 | -25.58 | -42.72 | -25.65 | -43.31 |

测试日期：2012.7.10/11

附3.2  LZ2-46桩测试曲线图

单桩Q-s曲线

单桩s-lgt曲线

附3.3   LZ2-46等效桩顶荷载P-s曲线